**岳阳大型水箱清洗公司浅谈水箱清洗消毒流程**

近年来，自然水系遭受着严重污染，城市供水渠道也同样堪忧。水箱、蓄水池的防腐涂料不合格、泄水管或溢水管直接与下水道相连造成雨水倒灌或阀门失灵等原因都会造成二次污染，长期不进行清洗会滋生大量细菌、藻类、微生物，对人体健康造成极大影响，按自来水管理规定，高层建筑二次供水水箱（池）每年至少清洗消毒两次，目的是为了保证供水的安全和饮用者的健康。

根据国家《生活饮用水卫生监督管理办法》，从事水箱清洗消毒的单位，清洗消毒人员要经过健康检查和卫生知识培训后，方能有资格从事清洗消毒工作。我们是湖南专业水箱清洗消毒公司之一，清洗资质、清洗人员健康证、清洗工具、消毒药剂一应俱全。可提供水质检测报告。欢迎您咨询有关生活饮用水方面的问题，相信我们质优价廉的服务会让您满意！

一、清洗消毒施工方案

（一）、清洗消毒所用工具

梯子、吸水机、水桶、照明灯、涂水器、鼓风机、刷子、高压水枪、清洁球、铲刀、橡胶手套、靴子、潜水泵等、

（二）、清洗消毒所用药剂

含氯消毒片。

（三）、清洗前的准备工作  
          1、清洗人员应准备好所需的清洗消毒工具及消毒药物。  
          2、 根据清洗时间安排，报管理处审批停水时间。清洗前应出通告通知停水时间，以便做好贮水准备。

（四） 、清洗消毒程序

1、将所用消毒药剂一片加入1升水中溶解后，配制成有效氯含量为500mg/L的消毒液，浸泡所有清洗工具进行消毒，作用10分钟。

2、关闭进水总阀，开启泄水阀，水箱中预留20公分深的水用于清洗使用(排水最好在前一天进行，以节省清洗消毒时等待的时间)。

3、安装照明灯供水箱内照明用（也可使用矿灯，使用方便）。  
4、用鼓风机对着水箱口吹风，以便空气流通，排除水箱中的有毒气体，吹进新鲜空气。  
5、清洗负责人招集清洗人员讲解清洗程序、安全措施、技术要求以及安全注意事项。  
6、在高压水枪清洗用水桶内加入消毒片，用水枪冲洗水箱内每个角落，最后排尽污水。

7、再用高压水枪冲洗过水一遍，完毕后排尽水箱中的水。  
8、按水箱容积大小放入水质消毒器，并在水质消毒器上开1到2个孔，让其缓慢对外释放，达到长期消毒的目的。

9、清洗人员收拾工具撤出水箱，加盖加锁。

10、检查各种设施正常后，注水入箱，按约定时间取水样到相关部门化验取证。