**株洲专业空调清洗公司说说中央空调新风机组清洗技术**

对于了解中央空调系统的人来说，中央空调的新风机组就再熟悉不过了，在安装了新风系统之后，中央空调可以很好的保障人呼吸到新鲜的空气，为人创造更加安全舒适、健康的环境。

新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和连接器构成。加装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连，风机启动，室内受污染的空气经排风口及风机排往室外，使室内构成负压，室外新鲜空气便经加装在窗框上方（窗框与墙体之间）的进风口转入室内，从而使室内人员可排便到高品质的新鲜空气。

市场上现在的新风机组，为了增长换热芯的使用效果及使用寿命，在机组的新风、污风进口都安装了初效过滤网，在实际机组运行过程中，每3个月~6个月必须对过滤网进行清洗，运行2年后应对换热器进行全面清洗，用化学方法清除换热器管内水垢，用水清洗换热器片，以保证换热效果。另外，在新风机组使用过程中，要注意机组内的过滤器每个月清洗一次。

下面保嘉清洗公司给大家说说中央空调新风机组清洗技术。

1、机组清洁前有必要做机组工作状况记载和机组内印象记载，照实填写表中内容，并请业主签字。   
2、 机组工作状况记载结束关停机组电源，并在机组电源配电箱（柜）处挂警示牌“设备清洁 请勿合闸”清洁完后才可撤消。   
3、 空调机组清洁应该在回风管清洁结束以后进行，封闭送、回风管上的风阀，如果电动阀则请物业部分帮忙封闭。   
4、 取出回风段上的空气过滤器，在水房用水清洁洁净，放于通风杰出的地方晾干。   
5、 用吸水吸尘器把空调机组回风段内换热盘管及箱体四壁上的尘埃吸洁净，对换热盘管里层空隙内的尘埃，用压缩空气喷吹，操作时应避免盘管翅片折弯、变形，一边喷吹一边用吸尘器搜集尘埃。   
6、 在尘埃搜集结束后，用高压清洁机冲洗四壁和换热盘管，机组内的排水管有必要封堵，单接一台吸尘吸水机搜集脏水，避免脏水阻塞排水管，较脏的翅片要用空调翅片清洁液进行清洁。   
7、 机组送风段内由于有电机和接线盒，需用塑料袋把电机和接线盒包裹严实避免进水。用高压水枪把风机蜗壳和叶轮清洁洁净。   
8、 取下包裹风机及接线盒的塑料袋，查看风机和接线盒是不是进水，如有进水要及时处理。   
9、 接通电源工作电机，机组内做清洁后印象记载存案，填写设备清洁查看记载表，一切正常后把晾干的过滤器装上，阀门康复到本来的方位。