**长沙专业空调清洗公司简述中央空调冷却塔清洗有什么服务标准**

冷却塔的作用就是把系统中的热量散发出去，相当于普通家用空调室外机的热换器，在工作过程中与外界充分接触，在运行一段时间后会带入大量的灰尘，为了让长时间使用的中央空调冷却塔能保持好原有的高性能，有必要对中央空调冷却塔进行清洗，下面湖南保嘉绿色清洁环保科技有限公司就给大家说说中央空调冷却塔清洗有什么服务标准？

1.对所有连接螺栓螺母进行检查，特别是风机部分应重点检查，以免因螺栓松动在设备运行时发生重 大事故；

2.对塔内的异物和杂质进行清洗和处理，以免影响散热效果；

3.检查减速箱内润滑油是否充满规定的油位，若油位不够应及时加同类型的润滑油；

4.检查集水盘是否漏水，手动阀门开关是否灵活；

5.盘动风机叶片，检查旋转是否灵活；

6.检查叶片尖与塔壁的间歇，其值不宜大于0.008D（D 为风机直径）；

7.检查塔内布水装置是否通畅；

8.点动风机，检查电机及叶片旋转方向；

9.短时启动水泵，检查水泵进出水管内是否充满水；

10.检查浮球阀是否灵敏，集水盘水位是否合适；

11.切断电源，在冷却塔控制柜处挂上检修牌，严禁合闸。

12.冷却塔外壳生长了藻类处，先喷上高效粘泥剥离剂，5分钟后用小铁铲去除，然后 用高压清洗水枪清洗干净。

13.关闭浮球阀，开启集水盘下部排污阀，将集水盘水放净，彻底清除集水盘中的菌藻类、淤泥等各种 杂质，疏通过滤网，同时用高压水枪将填料清洗干净。

14.填料中垢质过多用物理方法去除不干净时，可将高级除垢剂稀释5倍，从顶部布水器投入或用喷药罐喷至填料上与水垢反映，待半小时后用高压水枪冲洗干净。

15.打开排污阀，将水槽内的污物彻底排放，滤网清洗干净。

16.加水清洗水塔内的残留污物，洗至水塔内无可视污物。

17.所有铁质部件刷防锈漆。（另行收费项目）

18.开启浮球阀对水塔补水，试机运行。

19.现场清理干净，拍照留档。

20.验收标准：托盘无可视污物，电器机械部分正常，水路通畅。