**株洲大型水箱清洗公司简述水箱清洗、消毒的操作流程**

保嘉清洗拥有多种专业的清洁设备，保洁用品、专业清洁剂等，引进美国、意大利等国的先进技术、设备，追求品质一流，服务一流，为客户提供物美价廉的清洁产品与设备。公司大力发展多元化经营，研究创新，服务客户，销售优良的产品。质量与专业服务是我们坚持的经营准则。

随着生活质量的不断提高，人们对于食物、生活用水的要求也越来越高了，比如为了不喝到不健康的饮用水，生活在小区的业主就会非常在意二次供水的品质问题，也是这个原因，二次供水公司就需要定期的对水箱进行清洗、消毒工作，来维护小区用水用户的健康利益。下面保嘉清洗给大家说说**水箱清洗、消毒的操作流程。**

**清洗水箱工作要求**

一、水箱清洗消毒人员(包括专职配药人员)须经卫生防疫部门每年体格检查合格领取体检合格证，并经培训合格后，方能上岗。发现“五病”患者立即调离岗位。

二、清洗消毒时工作人员穿戴好清洁的工作衣，长靴、橡胶手套，并备有照明用具及清扫专用工具，(必须清洗、消毒后)带入箱池。

三、水箱清洗、消毒水箱(池)的步骤；

1．事先发告示，使居民有所准备。

2．关闭进出水、阀门。

3．打开排水阀或启动潜水泵，使水位下降至30cm左右，关闭排水阀或潜水泵，并堵塞出水口，防止污物进入。

4．水箱清洗人员携带专用工具和水笼头进水箱进行清扫和冲刷，先水箱顶，后底，由里向外依次进行，如有损坏处应及时修补。

5．洗刷和检查完毕，开排水阀或启动潜水泵，排尽污水并用清水冲清，关闭排水阀或潜水泵。

6．用已配成消毒液对内壁自上而下，由里向外，均匀地喷涂箱(池)壁表面，可涂刷至入孔口，退出箱(池)，盖上孔盖。

7．30分钟后打开进水阀，待水箱满后，开排水阀或启动潜水泵排水后，恢复供水。

8．恢复供水时应采样送卫生防疫站作水质检测，合格后方可使用。

四、水箱清洗各种配件检修：

1．箱(池)盖要求防雨密封，材料耐腐、坚固、轻便。

2．溢水孔上应加上网罩，缺损即修补。

3．入孔盖或通道门加锁。

4．维修作好记录

五、水箱周围环境卫生要求整洁，不得堆放杂物、垃圾，如水箱上覆土不得施肥，防止污水渗入水箱内。